## Лист1
ЖУРНАЛ УЧЁТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В СЕТЯХ ООО "ИВЭСК" - 2021
Период | Количество технологических нарушений | Адрес расположения отключеных объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения и поврежденного оборудования | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ЯНВАРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФЕВРАЛЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МАРТ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПРЕЛЬ | 1 | Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82-Д | ВЛ 35 кВ "Вичуга - Ново-Писцово-1" (Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья") |  | 1 шт. (ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" присоединение "Т-2") | 2021-04-20 03:00 | 2021-04-20 03:40 | 0.66667 | ССО: ОАО "Вичугская горэлектросеть", Вичугский РЭС - Ивэнерго; ООО "Красный Октябрь". | ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" ОРУ 35 кВ АО 2МВ-35, КРУН 10 кВ АО МВ Т-2 (работа ГЗ). | Произведён осмотр оборудования ПС. Включено по резервной схеме. Выполнена ревизия вводов 10 кВ тр-ра "Т-2" и доливка масла. Включено по нормальной схеме. | 3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.7 - Нарушение герметичности
МАЙ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИЮНЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИЮЛЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВГУСТ | 3 | Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Шуринцево | ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Богородское" Ф. 136 (Филиал "Ивэнерго" - ПАО "МРСК |  | 1 шт. (КТП 10/0,4 кВ № 819) | 2021-08-03 04:00 | 2021-08-03 12:20 | 8.3333 | Ж/дом д. Шуринцево | КТП 10/0,4 кВ № 819 РУ 10 кВ сработали ПК-10 (2 шт.). Перекрытие изоляции проходных изоляторов РУ 10 кВ. | Произведён осмотр КТП, заменены ПК-10. Включено по нормальной схеме. | 3.4.7.3 - Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 - Нарушение электрической изоляции
|  | Ивановская обл., Фурмановский р-н, д. Хромцово | ВЛ 35 кВ № 3781 "Фурманов - Озёрное" ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" (Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | РВО-6 (1 шт.) на опоре около КТП-Котельная. | 1 шт. (ТП 10/0,4 кВ "Посёлок") | 2021-08-03 17:43 | 2021-08-03 18:35 | 0.86667 | п. Хромцово | ПС 35/6 кВ "Хромцово" ЗРУ 6 кВ Ф. 605 отключен в ручную МВ с "землёй". | Произведён осмотр КВЛ 6 кВ. Включено по нормальной схеме. | 3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.14 - Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
[5 empty] | 1 шт. (ТП 10/0,4 кВ КТП-"Котельная") |  | 2021-08-03 18:27 | 0.73333 | Котельная |  | Произведён осмотр КВЛ 6 кВ. Заменён разрядникю. Включено по нормальной схеме.
|  | Ивановская обл., Родниковский р-н, п. Каминский | ВЛ 35 кВ № 3776 "Острецово - Каминского с отп. Горкино" (Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго") | УРЗА МВ-35 "Т-2" | 1 шт. (ПС 35/10/0,4 кВ "Каминского" трансформатор "Т-2") | 2021-08-12 15:15 | 2021-08-12 15:45 | 0.5 | Потребители ССО. | ПС 35/10/0,4 кВ "Каминского" ОРУ 35 кВ АО МВ-35 Т-2. Неправильная работа УРЗА. | Выполнено переключение токовых цепей МВ-35 Т-2. Включено по нормальной схеме. | 3.4.4 - Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 4.20 - Сбой/дефект программного обеспечения
СЕНТЯБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОКТЯБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НОЯБРЬ | 1 | Ивановская обл., Родниковский р-н, п. Каминский | ВЛ 35 кВ № 3776 "Острецово - Каминского с отп. Горкино" (Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго") | УРЗА МВ-35 "Т-2" | 1 шт. (ПС 35/10/0,4 кВ "Каминского" трансформатор "Т-2") | 2021-11-03 11:20 | 2021-11-03 11:43 | 0.38333 | Потребители ССО. | ПС 35/10/0,4 кВ "Каминского" ОРУ 35 кВ АО МВ-35 Т-2. Неправильная работа УРЗА. | Выполнено переключение токовых цепей МВ-35 Т-2. Включено по нормальной схеме. | 3.4.4 - Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 4.20 - Сбой/дефект программного обеспечения
ДЕКАБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -