## Лист1
ЖУРНАЛ УЧЁТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В СЕТЯХ ООО "ИВЭСК" - 2022
Период | Количество технологических нарушений | Адрес расположения отключеных объектов | Диспетчерское наименование питающего центра | Диспетчерское наименование поврежденного оборудования | Отключенные ТП, РП и т.д. | Дата и время отключения. | Дата и время восстановления электроснабжения | Время простоя | Наименование обесточенных потребителей | Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов | Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения и поврежденного оборудования | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ЯНВАРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФЕВРАЛЬ | 2 | Ивановская обл., Фурмановский р-н, д. Хромцово | ВЛ 35 кВ № 3781 "Фурманов - Озёрное" (Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго" ) | КЛ 6 кВ опора № 22 ВЛ 6 кВ ПС "Хромцово" Ф. 605 - ТП-Посёлок. | 1 шт. (ПС 35/6 кВ "Хромцово" СШ-1 6 кВ) | 2022-02-03 14:35 | 2022-02-03 14:35 | 0 | нет | ПС 35/6 кВ "Хромцово" ЗРУ 6 кВ ячейка № 17 АО СВВ (МТЗ). КЗ КЛ 6 кВ. | Произведён осмотр оборудования ПС. Включено по нормальной схеме. | 3.4.9.3 - Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.20 - Невыявленные причины
[5 empty] | 1 шт. (ТП 6/0,4 кВ "Посёлок") |  | 2022-02-03 14:41 | 0.1 | п. Хромцово
|  | Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82-Д | ВЛ 35 кВ "Вичуга - Ново-Писцово-1" (Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго") |  | 1 шт. (ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" СШ-2 10 кВ) | 2022-02-16 04:45 | 2022-02-16 06:15 | 1.5 | ССО Вичугский РЭС - Ивэнерго; ООО "Красный Октябрь". | ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" КРУН 10 кВ АО МВ Т-2 (МТЗ). Неселективная работа защит при включении МВ 10 кВ Ф. 1023 на КЗ. | Произведён осмотр оборудования ПС. Включено по нормальной схеме. | 3.4.9.1 - Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.12 - Нарушение электрической изоляции
МАРТ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПРЕЛЬ | 1 | Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82-Д | ВЛ 35 кВ "Вичуга - Ново-Писцово-1" (Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго") | - | 1 шт. (ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" СШ-1, СШ-3 10 кВ) | 2022-04-01 13:00 | 2022-04-01 13:40 | 0.66667 | ССО Вичугский РЭС - Ивэнерго; ООО "Красный Октябрь"; АО "Вичугская ГЭС" | ПС 35/10 кВ "Красный Октябрь" КРУН 10 кВ АО МВ Т-1 (МТЗ). Неселективная работа защит при отключении МВ 10 кВ Ф. 1006 от КЗ КЛ 10 кВ. | Произведён осмотр оборудования ПС. Включено по нормальной схеме. | 3.4.9.3 - Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 - Нарушение электрической изоляции
МАЙ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИЮНЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИЮЛЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВГУСТ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
СЕНТЯБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОКТЯБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НОЯБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЕКАБРЬ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -